编号：CSHJS201417

中国科学院城市环境研究所

农村污水除氮脱磷中试装置（定制）

招标文件附件

# 1. 原则

（1）采用切实可行的技术手段，保证设备安装牢固、运行安全可靠，防腐、防老化，提高装备水平，经济合理。

（2）污水处理系统选用的有关材料以及配套仪表、动力设备，均选用质量可靠、通用性强、维修方便、能耗少的进口或国内知名厂家生产的产品。

# 2. 招标范围

农村污水除氮脱磷中试装置的总体设计、制作、安装和调试。

# 3. 工作条件

工作环境：露天、室外；环境温度：0-60 oC；电源：220-380V，50Hz；pH值：1.0-12.0；装置运行持久性：不间断、连续工作2年以上。

# 4 系统主要部件明细及技术规格

| 序号 | 项 目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主反应器 | 分5个部分：下部进水混合区、下段、中段、上段、顶部出水区 | 1 | 座 |  | 碳钢，壁厚5mm，除锈后刷2道防锈漆、 再内刷2布3油的玻璃钢 外刷2道草绿色面漆 |
| 2 | 竖流式沉淀池 | 流量100-600 L/min；水力停留时间25 min（按300 m3/d计） | 1 | 座 |  | 采用竖流式沉淀池， 5mm厚碳钢， 除锈后刷2道防锈漆、 再内刷2布3油的玻璃钢 外刷2道草绿色面漆 |
| 3 | 固定支架及楼梯走道 | 厚度3mm，按图加工 | 1 | 项 |  | 材质：碳钢，并做防腐处理 |
| 说明： 1. 凡注明推荐品牌型号的设备，投标人请在此范围内选择。如未在此范围内选择，则必须是不低于推荐品牌型号的设备。 2.设备的规格型号在以上表格中选择，未标明品牌和未列入表中的其它材料由投标人自选，自选材料应符合国家相关质量要求。招标人认为投标人自选材料不符合技术要求，有权要求更换成符合技术要求的材料。 |

图1 主反应器示意图

（所有管径标注均为内径）

图2 沉淀池示意图

（所有管径标注均为内径）

# 5其它技术要求

（1）该装置主要组件为：主反应器、沉淀池和固定支架平台。

（2）设备运行现场已场地平整，并有20 cm后的混凝土找平。整套装置现场安装时，固定支架须采用钢结构，并配备相应的稳固设施（如基础加固、铆钉等），能抗十二级台风。

（3）装置组件和管材需采用防锈、防腐、防老化的材料。

（4）由于系统运行时pH计容易结垢，需经常拆卸进行探头清洗，因此pH计安装需便于拆卸。例如，可将pH计探头安装于一球阀内，再进行油封。

（5）安装高度：主反应器出水管比沉淀池出水管高0.6 m；主反应器底部排空管下预留高度0.7 m。

（6）整套装置应将支架固定在现场的混凝土基础上，设置操作平台和取样平台。